施工区域约100余个室内房间的定位设备安装，其中1#机组、2#机组共有高精度需求定位房间约18个。

两个机组的11300、11400、12401、12351、12650、12556、50300共14个房间通过基站数量计算与仿真需二维定位基站154台，备份二维定位基站3台。通过现场勘测，仿真效果如下图所示。

图 1   11300基站部署仿真效果图

图 2   11400基站部署仿真效果图

图 3   12401基站部署仿真效果图

图 4   12351基站部署仿真效果图

图 5   12650基站部署仿真效果图

图 6   12556基站部署仿真效果图

图 7   50300基站部署仿真效果图

两个机组的11500、10米平台共4个区域层高较高，需部署长距离基站32台，备份3台。通过现场勘测，仿真效果如下图所示。

图 8   11500基站部署仿真效果图

图 9   10米平台基站部署仿真效果图

两个机组的40410、40411共4个房间为层高较矮且由箱、柜类设施以一定排列顺序间隔开的规则区域。两个机组的40300、40400共4个区域为宽3m的狭长走廊。按招标技术规范要求，上述区域定位模式为一维定位，共需部署0/1维基站160台。

另外，两个机组的11厂房、12厂房、40厂房、50厂房、60厂房、常规岛厂房、循环水泵房、综合检修厂房、开关站、三废、海淡、非放射性废水处理厂房除一维、二维定位区域外的其它区域属于低精度区，定位模式为存在性定位，共需部署0/1维基站207台。

各区域的连接通道，共涉及出入口147个。按照每个出入口部署一台0/1维基站来判断人员进出情况，需部署0/1维基站约147台。

房间列表

| 序号 | 机组 | 厂房 | 房间号 | 长 |  | 宽 | 高度 | 出入口数量 | 基站类型 | 基站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号 | 11厂房 | 11201 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 2 | 1号 |  | 11202 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 3 | 1号 |  | 11206 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 4 | 1号 |  | 11207 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 5 | 1号 |  | 11300 | 不规则房间 |  |  | 2.8 | NA | 二维基站 | 20 |
| 6 | 1号 |  | 11303 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 7 | 1号 |  | 11400 | 不规则房间 |  |  | 4 | NA | 二维基站 | 22 |
| 8 | 1号 |  | 11500 | 不规则房间 |  |  | 22 | NA | 长距离基站 | 4 |
| 9 | 1号 | 12厂房 | 12161 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 10 | 1号 |  | 12155 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 11 | 1号 |  | 12255 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 12 | 1号 |  | 12272 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 13 | 1号 |  | 12300 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 14 | 1号 |  | 12306 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 15 | 1号 |  | 12361 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 16 | 1号 |  | 12401 | 13 |  | 13.5 | 3.3 | NA | 二维基站 | 12 |
| 17 | 1号 |  | 12562 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 18 | 1号 |  | 12701 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 19 | 1号 |  | 12351 | 18 |  | 14 | 4.5 | NA | 二维基站 | 4 |
| 20 | 1号 |  | 12650 | 13 |  | 9 | 3.5 | NA | 二维基站 | 16 |
| 21 | 1号 |  | 12556 | 9 |  | 9 | 6 | NA | 二维基站 | 2 |
| 22 | 1号 | 40厂房 | 40321 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 23 | 1号 |  | 40405 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 24 | 1号 |  | 40406 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 25 | 1号 |  | 40408 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 26 | 1号 |  | 40323 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 27 | 1号 |  | 40410 | 18.6 |  | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18 |
| 28 | 1号 |  | 40411 | 18.5 |  | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18 |
| 29 | 1号 |  | 40324 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 30 | 1号 |  | 40350 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 31 | 1号 |  | 40400 | 28 |  | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 19 |
| 32 | 1号 |  | 40353 |  |  |  |  | 6 | 0/1维基站 | 6 |
| 33 | 1号 |  | 40309 |  |  |  |  | 5 | 0/1维基站 | 5 |
| 34 | 1号 |  | 40300 | 49 |  | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 25 |
| 35 | 1号 | 50厂房 | 50300 | 11.7 |  | 10.7 | 8 | NA | 二维基站 | 1 |
| 36 | 1号 |  | 50353 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 37 | 1号 |  | 50354 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 38 | 1号 |  | 50355 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 39 | 1号 | 60厂房 | 60212 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 40 | 1号 |  | 60310 |  |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7 |
| 41 | 1号 | 20汽机厂房 | 20406 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 42 | 1号 |  | 20412 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 43 | 1号 |  | 20505 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 44 | 1号 |  | 20506 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 45 | 1号 |  | 20507 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 46 | 1号 |  | 20302~305 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 47 | 1号 |  | 20402~404 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 48 | 1号 |  | 0m配电间 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 49 | 1号 |  | 5m配电间 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 50 | 1号 |  | 10米平台 | 125 |  | 55 | 25 | NA | 长距离基站 | 12 |
| 51 | 1号 | 21厂房 | 21311 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 52 | 1号 |  | 21607 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 53 | 1号 | 循环水泵房 | 地下室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 54 | 1号 |  | 配电室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 55 | 1号 |  | 0米层 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 56 | 2号 | 11厂房 | 11201 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 57 | 2号 |  | 11202 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 58 | 2号 |  | 11206 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 59 | 2号 |  | 11207 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 60 | 2号 |  | 11300 | 不规则房间 |  |  | 2.8 | NA | 二维基站 | 20 |
| 61 | 2号 |  | 11303 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 62 | 2号 |  | 11400 | 不规则房间 |  |  | 4 | NA | 二维基站 | 22 |
| 63 | 2号 |  | 11500 | 不规则房间 |  |  | 22 | NA | 长距离基站 | 4 |
| 64 | 2号 | 12厂房 | 12161 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 65 | 2号 |  | 12155 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 66 | 2号 |  | 12255 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 67 | 2号 |  | 12272 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 68 | 2号 |  | 12300 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 69 | 2号 |  | 12306 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 70 | 2号 |  | 12361 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 71 | 2号 |  | 12401 | 13 |  | 13.5 | 3.3 | NA | 二维基站 | 12 |
| 72 | 2号 |  | 12562 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 73 | 2号 |  | 12701 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 74 | 2号 |  | 12351 | 18 |  | 14 | 4.5 | NA | 二维基站 | 4 |
| 75 | 2号 |  | 12650 | 13 |  | 9 | 3.5 | NA | 二维基站 | 16 |
| 76 | 2号 |  | 12556 | 9 |  | 9 | 6 | NA | 二维基站 | 2 |
| 77 | 2号 | 40厂房 | 40321 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 78 | 2号 |  | 40405 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 79 | 2号 |  | 40406 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 80 | 2号 |  | 40408 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 81 | 2号 |  | 40323 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 82 | 2号 |  | 40410 | 18.6 |  | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18 |
| 83 | 2号 |  | 40411 | 18.5 |  | 25.5 | 2 | NA | 0/1维基站 | 18 |
| 84 | 2号 |  | 40324 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 85 | 2号 |  | 40350 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 86 | 2号 |  | 40400 | 28 |  | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 19 |
| 87 | 2号 |  | 40353 |  |  |  |  | 6 | 0/1维基站 | 6 |
| 88 | 2号 |  | 40309 |  |  |  |  | 5 | 0/1维基站 | 5 |
| 89 | 2号 |  | 40300 | 49 |  | 3 | 4 | NA | 0/1维基站 | 25 |
| 90 | 2号 | 50厂房 | 50300 | 11.7 |  | 10.7 | 8 | NA | 二维基站 | 1 |
| 91 | 2号 |  | 50353 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 92 | 2号 |  | 50354 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 93 | 2号 |  | 50355 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 94 | 2号 | 60厂房 | 60212 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 95 | 2号 |  | 60310 |  |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7 |
| 96 | 2号 | 20汽机厂房 | 20406 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 97 | 2号 |  | 20412 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 98 | 2号 |  | 20505 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 99 | 2号 |  | 20506 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 100 | 2号 |  | 20507 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 101 | 2号 |  | 20302~305 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 102 | 2号 |  | 20402~404 |  |  |  |  | 3 | 0/1维基站 | 3 |
| 103 | 2号 |  | 0m配电间 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 104 | 2号 |  | 5m配电间 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 105 | 2号 |  | 10米平台 | 125 |  | 55 | 25 | NA | 长距离基站 | 12 |
| 106 | 2号 | 21厂房 | 21311 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 107 | 2号 |  | 21607 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 108 | 2号 | 循环水泵房 | 地下室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 109 | 2号 |  | 配电室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 110 | 2号 |  | 0米层 |  |  |  |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 111 | NA | 非放射性废物处理厂房 | 102 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 112 | NA | 海水淡化及除盐水厂房 | 31202 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 113 | NA |  | 31203 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 114 | NA | 网控楼 | 1404 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 115 | NA |  | 1415 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 116 | NA |  | 1405 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 117 | NA |  | 1416 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 118 | NA | 220KV GIS厂房 |  |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 119 | NA | 500kVGIS厂房 |  |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 120 | NA | 综合水泵房 | 配电室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 121 | NA | 海水加药厂房 | 配电室 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 122 | NA | 三废区域 | 洗衣房地下室060 |  |  |  |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 123 | NA |  | 废物处理厂房地下室003 |  |  |  |  | 1 | 0/1维基站 | 1 |
| 124 | NA |  | 废物处理厂房102 |  |  |  |  | 7 | 0/1维基站 | 7 |
| 0/1维基站: 367台（出入口202台） 长距离基站：32台 二维基站：154台 |  |  |  |  |

厂房间出入口

| 序号 | 机组 | 厂房 |  | 出入口数量 | 基站类型 | 基站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号 | 11厂房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 2 | 1号 | 12厂房 |  | 11 | 0/1维基站 | 11 |
| 3 | 1号 | 40厂房 |  | 7 | 0/1维基站 | 7 |
| 4 | 1号 | 50厂房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 5 | 1号 | 60厂房 |  | 5 | 0/1维基站 | 5 |
| 6 | 1号 | 常规岛厂房 |  | 14 | 0/1维基站 | 14 |
| 7 | 1号 | 循环水泵房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 8 | 2号 | 11厂房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 9 | 2号 | 12厂房 |  | 11 | 0/1维基站 | 11 |
| 10 | 2号 | 40厂房 |  | 7 | 0/1维基站 | 7 |
| 11 | 2号 | 50厂房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 12 | 2号 | 60厂房 |  | 5 | 0/1维基站 | 5 |
| 13 | 2号 | 常规岛厂房 |  | 14 | 0/1维基站 | 14 |
| 14 | 2号 | 循环水泵房 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 15 | NA | 综合检修厂房 |  | 20 | 0/1维基站 | 20 |
| 16 | NA | 开关站 |  | 14 | 0/1维基站 | 14 |
| 17 | NA | 三废 |  | 9 | 0/1维基站 | 9 |
| 18 | NA | 海淡 |  | 4 | 0/1维基站 | 4 |
| 19 | NA | 非放射性废水处理厂房 |  | 2 | 0/1维基站 | 2 |
| 0/1维基站:147台（与房间有重复） |  |  |